## Folha 1
ICQ035 | Un |  | Sistema adicional de alimentação com elevação vertical, para caldeira de biomassa.
Sistema adicional de alimentação com elevação vertical e duplo tramo horizontal formado por kit básico para acionamento dos transportadores helicoidais sem-fim, quadro de distribuição, transportadores helicoidais sem-fim formados por tubo 220 mm de diâmetro e parafusos sem-fim sem eixo de 180 mm de diâmetro, um deles horizontal inferior de 4 m de comprimento, outro vertical de 7 m de altura e outro horizontal superior de 2 m de comprimento. Inclusive acessórios para a ligação com o sistema de extração do silo e com a caldeira. Totalmente montado, ligado e testado.
Insumo |  | Un |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt38cbh196a |  | Un |  | Kit básico para acionamento dos transportadores helicoidais sem-fim, formado por 3 motores de 1,5 kW cada um, parafuso sem-fim sem eixo de 180 mm de diâmetro e tubo de 220 mm de diâmetro, interruptores fim de curso e peça de ligação para o sistema de descarga e peças de transição entre transportadores helicoidais sem-fim, para sistema adicional de alimentação com elevação vertical e duplo tramo horizontal. | 1 | 45184.3 | 45184.3
mt38cbh215b |  | Un |  | Transportador helicoidal sem-fim de 1 m de comprimento, formado por tubo de 220 mm de diâmetro e parafuso sem-fim de 180 mm de diâmetro. | 5 | 2128.63 | 10643.2
mt38cbh215c |  | Un |  | Transportador helicoidal sem-fim de 1,5 m de comprimento, formado por tubo de 220 mm de diâmetro e parafuso sem-fim de 180 mm de diâmetro. | 4 | 2415.93 | 9663.72
mt38cbh072a |  | Un |  | Tubo de ligação, para sistema de alimentação de caldeira de biomassa. | 1 | 528.89 | 528.89
mt38cbh074b |  | Un |  | Ligação de tubo de 195 mm de diâmetro, para sistema de alimentação de caldeira de biomassa. | 3 | 528.89 | 1586.67
mt38cbh071c |  | Un |  | Abraçadeira para ligação de tubo vertical de 195 mm de diâmetro, para sistema de alimentação de caldeira de biomassa. | 2 | 470.12 | 940.24
mt38cbh073b |  | m |  | Tubo de 195 mm de diâmetro, para sistema de alimentação de caldeira de biomassa. | 2 | 711.72 | 1423.44
mt38cbh025c |  | Un |  | Quadro de distribuição para 3 motores. | 1 | 12908.9 | 12908.9
mo004 |  | h |  | Montador de instalações de calefação. | 20.378 | 40.91 | 833.66
mo103 |  | h |  | Ajudante de montador de instalações de calefação. | 20.378 | 30.78 | 627.23
|  | % |  | Custos diretos complementares | 2 | 84340.2 | 1686.8
Custo de manutenção decenal: R$ 30.109,45 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 86027