## Folha 1
ICR113 | Un |  | Recuperador de calor e umidade ar-ar, com instalação em teto.
Fornecimento e instalação em teto de recuperador entálpico ar-ar, modelo para montagem horizontal, de dimensões 350x1140x1140 mm, peso 53 kg, vazão de ar a velocidade máxima 500 m³/h, consumo elétrico dos ventiladores 238 W com alimentação monofásica a 230 V, pressão estática a velocidade máxima/mínima 150/99 Pa, pressão sonora a velocidade máxima/mínima a 1,5 m 34/31 dBA, eficiência térmica a velocidade máxima/mínima 76,5/78%, diámetro dos dutos 200 mm, ligável a uma rede TCC-Link, com alteração de modo automático de operação de recuperação a free-cooling ou vice-versa e configuração desde o comando à distância da vazão e pressão de ar, rearme automático e alarme de filtros sujos.
Insumo |  | Un |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42tsb305d |  | Un |  | Recuperador entálpico ar-ar, modelo para montagem horizontal, de dimensões 350x1140x1140 mm, peso 53 kg, vazão de ar a velocidade máxima 500 m³/h, consumo elétrico dos ventiladores 238 W com alimentação monofásica a 230 V, pressão estática a velocidade máxima/mínima 150/99 Pa, pressão sonora a velocidade máxima/mínima a 1,5 m 34/31 dBA, eficiência térmica a velocidade máxima/mínima 76,5/78%, diámetro dos dutos 200 mm, ligável a uma rede TCC-Link, com alteração de modo automático de operação de recuperação a free-cooling ou vice-versa e configuração desde o comando à distância da vazão e pressão de ar, rearme automático e alarme de filtros sujos. | 1 | 8190.64 | 8190.64
mo005 |  | h |  | Instalador de ar condicionado. | 0.835 | 25.36 | 21.18
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 0.835 | 19.36 | 16.17
|  | % |  | Custos diretos complementares | 2 | 8227.99 | 164.56
Custo de manutenção decenal: R$ 1.426,73 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 8392.55