## Folha 1
ICR114 | Un |  | Recuperador de calor e umidade ar-ar, com bateria de expansão direta, com instalação em teto.
Fornecimento e instalação em teto de recuperador entálpico ar-ar, com bateria de expansão direta, modelo para montagem horizontal, de dimensões 430x1189x1739 mm, peso 101 kg, vazão de ar a velocidade extra-alta/alta/baixa 950/950/820 m³/h, consumo elétrico a velocidade extra-alta/alta/baixa 550/545/485 W com alimentação monofásica a 230 V, pressão estática a velocidade extra-alta/alta/baixa 135/120/105 Pa, pressão sonora a velocidade extra-alta/alta/baixa a 1,5 m 43/42/40 dBA, eficiência térmica a velocidade extra-alta/alta/baixa 65,5/65,5/67,5%, potência frigorífica 8,25 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 27°C, temperatura de bulbo úmido de ar interior 19°C, temperatura de bulbo seco do ar exterior 35°C), potência calorífica 10,92 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 20°C, temperatura de bulbo seco do ar exterior 7°C, temperatura de bulbo úmido do ar exterior 6°C), diámetro dos dutos 250 mm.
Insumo |  | Un |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42tsb307c |  | Un |  | Recuperador entálpico ar-ar, com bateria de expansão direta, modelo para montagem horizontal, de dimensões 430x1189x1739 mm, peso 101 kg, vazão de ar a velocidade extra-alta/alta/baixa 950/950/820 m³/h, consumo elétrico a velocidade extra-alta/alta/baixa 550/545/485 W com alimentação monofásica a 230 V, pressão estática a velocidade extra-alta/alta/baixa 135/120/105 Pa, pressão sonora a velocidade extra-alta/alta/baixa a 1,5 m 43/42/40 dBA, eficiência térmica a velocidade extra-alta/alta/baixa 65,5/65,5/67,5%, potência frigorífica 8,25 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 27°C, temperatura de bulbo úmido de ar interior 19°C, temperatura de bulbo seco do ar exterior 35°C), potência calorífica 10,92 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 20°C, temperatura de bulbo seco do ar exterior 7°C, temperatura de bulbo úmido do ar exterior 6°C), diámetro dos dutos 250 mm. | 1 | 23576.76 | 23576.76
mo005 |  | h |  | Instalador de ar condicionado. | 1.252 | 25.36 | 31.75
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 1.252 | 19.36 | 24.24
|  | % |  | Custos diretos complementares | 2 | 23632.75 | 472.66
Custo de manutenção decenal: R$ 4.097,92 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 24105.41