## Folha 1
IBW350 | Un | Unidade exterior de ar condicionado, para sistema VRF.
Unidade exterior de ar condicionado, sistema ar-ar multi-split Micro KXZ com vazão variável de refrigerante, bomba de calor, para gás R-410A, alimentação monofásica (230V/50Hz), modelo FDC121KXZEN1 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potência frigorífica nominal 12,1 kW (temperatura de bulbo seco do ar exterior 35°C, temperatura de bulbo úmido de ar interior 19°C), SEER 8,15, EER 3,82, consumo elétrico nominal em refrigeração 3,16 kW, limite de funcionamento de temperatura do ar exterior em refrigeração desde -15 até 43°C, potência calorífica nominal 12,1 kW (temperatura de bulbo úmido do ar exterior 6°C, temperatura de bulbo seco de ar interior 20°C), SCOP 4,63, COP 3,91, consumo elétrico nominal em aquecimento 3,09 kW, limite de funcionamento de temperatura do ar exterior em aquecimento desde -20 até 15,5°C, de 845x970x370 mm, 85 kg, nível sonoro 53 dBA, vazão de ar 4500 m³/h, intervalo de capacidade entre 80 e 150%, válvula de expansão eletrônica, ventilador axial e bus de dados Superlink II. Inclusive elementos anti-vibratórios de piso. O preço não inclui a canalização nem a cablagem elétrica de alimentação.
Insumo |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42mhi295a |  | Un | Unidade exterior de ar condicionado, sistema ar-ar multi-split Micro KXZ com vazão variável de refrigerante, bomba de calor, para gás R-410A, alimentação monofásica (230V/50Hz), modelo FDC121KXZEN1 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potência frigorífica nominal 12,1 kW (temperatura de bulbo seco do ar exterior 35°C, temperatura de bulbo úmido de ar interior 19°C), SEER 8,15, EER 3,82, consumo elétrico nominal em refrigeração 3,16 kW, limite de funcionamento de temperatura do ar exterior em refrigeração desde -15 até 43°C, potência calorífica nominal 12,1 kW (temperatura de bulbo úmido do ar exterior 6°C, temperatura de bulbo seco de ar interior 20°C), SCOP 4,63, COP 3,91, consumo elétrico nominal em aquecimento 3,09 kW, limite de funcionamento de temperatura do ar exterior em aquecimento desde -20 até 15,5°C, de 845x970x370 mm, 85 kg, nível sonoro 53 dBA, vazão de ar 4500 m³/h, intervalo de capacidade entre 80 e 150%, válvula de expansão eletrônica, ventilador axial e bus de dados Superlink II. | 1 | 43048 | 43048
mt42www080 |  | Un | Kit de amortecedores anti-vibração de piso, formado por quatro amortecedores de borracha, com os correspondentes parafusos, porcas e arruelas. | 1 | 53.57 | 53.57
mo005 |  | h | Instalador de ar condicionado. | 4.339 | 40.91 | 177.51
mo104 |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 4.339 | 30.78 | 133.55
|  | % | Custos diretos complementares | 2 | 43412.6 | 868.25
Custo de manutenção decenal: R$ 15.498,31 nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 44280.9