## Folha 1
ICR113 | Un |  | Recuperador de calor e umidade ar-ar, com instalação em teto.
Fornecimento e instalação em teto de recuperador entálpico ar-ar, modelo para montagem horizontal, de dimensões 290x900x900 mm, peso 38 kg, vazão de ar a velocidade máxima 350 m³/h, consumo elétrico dos ventiladores 182 W com alimentação monofásica a 230 V, pressão estática a velocidade máxima/mínima 125/83 Pa, pressão sonora a velocidade máxima/mínima a 1,5 m 35/32 dBA, eficiência térmica a velocidade máxima/mínima 74,5/79,5%, diámetro dos dutos 150 mm, ligável a uma rede TCC-Link, com alteração de modo automático de operação de recuperação a free-cooling ou vice-versa e configuração desde o comando à distância da vazão e pressão de ar, rearme automático e alarme de filtros sujos.
Insumo |  | Un |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42tsb305c |  | Un |  | Recuperador entálpico ar-ar, modelo para montagem horizontal, de dimensões 290x900x900 mm, peso 38 kg, vazão de ar a velocidade máxima 350 m³/h, consumo elétrico dos ventiladores 182 W com alimentação monofásica a 230 V, pressão estática a velocidade máxima/mínima 125/83 Pa, pressão sonora a velocidade máxima/mínima a 1,5 m 35/32 dBA, eficiência térmica a velocidade máxima/mínima 74,5/79,5%, diámetro dos dutos 150 mm, ligável a uma rede TCC-Link, com alteração de modo automático de operação de recuperação a free-cooling ou vice-versa e configuração desde o comando à distância da vazão e pressão de ar, rearme automático e alarme de filtros sujos. | 1 | 6962.05 | 6962.05
mo005 |  | h |  | Instalador de ar condicionado. | 0.901 | 25.36 | 22.85
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 0.901 | 19.36 | 17.44
|  | % |  | Custos diretos complementares | 2 | 7002.34 | 140.05
Custo de manutenção decenal: R$ 1.214,21 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 7142.39