## Folha 1
ICR113 | Un |  | Recuperador de calor e umidade ar-ar, com instalação em teto.
Fornecimento e instalação em teto de recuperador entálpico ar-ar, modelo para montagem horizontal, de dimensões 350x1140x1140 mm, peso 53 kg, vazão de ar a velocidade máxima 650 m³/h, consumo elétrico dos ventiladores 290 W com alimentação monofásica a 230 V, pressão estática a velocidade máxima/mínima 107/82 Pa, pressão sonora a velocidade máxima/mínima a 1,5 m 36/34 dBA, eficiência térmica a velocidade máxima/mínima 49,6/76,5%, diámetro dos dutos 200 mm, ligável a uma rede TCC-Link, com alteração de modo automático de operação de recuperação a free-cooling ou vice-versa e configuração desde o comando à distância da vazão e pressão de ar, rearme automático e alarme de filtros sujos.
Insumo |  | Un |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42tsb305e |  | Un |  | Recuperador entálpico ar-ar, modelo para montagem horizontal, de dimensões 350x1140x1140 mm, peso 53 kg, vazão de ar a velocidade máxima 650 m³/h, consumo elétrico dos ventiladores 290 W com alimentação monofásica a 230 V, pressão estática a velocidade máxima/mínima 107/82 Pa, pressão sonora a velocidade máxima/mínima a 1,5 m 36/34 dBA, eficiência térmica a velocidade máxima/mínima 49,6/76,5%, diámetro dos dutos 200 mm, ligável a uma rede TCC-Link, com alteração de modo automático de operação de recuperação a free-cooling ou vice-versa e configuração desde o comando à distância da vazão e pressão de ar, rearme automático e alarme de filtros sujos. | 1 | 10647.83 | 10647.83
mo005 |  | h |  | Instalador de ar condicionado. | 1.014 | 25.36 | 25.72
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 1.014 | 19.36 | 19.63
|  | % |  | Custos diretos complementares | 2 | 10693.18 | 213.86
Custo de manutenção decenal: R$ 1.854,20 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 10907.04