## Folha 1
ICV036 | Un | Unidade ar-água bomba de calor não reversível, para instalação no interior.
Bomba de calor ar-água, para aquecimento, potência calorífica nominal de 6,7 kW (temperatura úmida de entrada do ar: 6°C; temperatura de saída da água: 50°C, salto térmico: 5°C), com grupo hidráulico (vaso de expansão de 5 l, pressão nominal disponível de 209,7 kPa) e reservatório de inércia de 30 l, vazão de água nominal de 1 m³/h, vazão de ar nominal de 2500 m³/h, pressão de ar nominal de 68,67 Pa e potência sonora de 78,4 dBA; com filtro, termomanômetros, válvula de segurança regulada a 4 bar e purgador automático de ar, com refrigerante R-407C, com controle de vazão, para instalação no interior. Totalmente montada, ligada e colocada em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correto funcionamento. O preço não inclui os elementos anti-vibratórios de piso.
Insumo |  |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42bcc040o |  |  | Un | Bomba de calor ar-água, para aquecimento, potência calorífica nominal de 6,7 kW (temperatura úmida de entrada do ar: 6°C; temperatura de saída da água: 50°C, salto térmico: 5°C), com grupo hidráulico (vaso de expansão de 5 l, pressão nominal disponível de 209,7 kPa) e reservatório de inércia de 30 l, vazão de água nominal de 1 m³/h, vazão de ar nominal de 2500 m³/h, pressão de ar nominal de 68,67 Pa e potência sonora de 78,4 dBA; com filtro, termomanômetros, válvula de segurança regulada a 4 bar e purgador automático de ar. | 1 | 30139.1 | 30139.1
mt42www030 |  |  | Un | Detector de fluxo tipo paleta, de aço galvanizado com revestimento de ABS. | 1 | 354.97 | 354.97
mt37www050c |  |  | Un | União anti-vibração, de borracha, com rosca de 1", para uma pressão máxima de funcionamento de 10 bar. | 2 | 73.68 | 147.36
mt37sve010d |  |  | Un | Registro de esfera de latão niquelado para enroscar de 1". | 2 | 36.27 | 72.54
mo005 |  |  | h | Instalador de ar condicionado. | 7.511 | 40.02 | 300.59
mo104 |  |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 7.511 | 34.41 | 258.45
|  |  | % | Custos diretos complementares | 2 | 31273 | 625.46
Custo de manutenção decenal: R$ 20.415,04 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 31898.5