## Folha 1
IFD010 | Un | Sistema de pressurização para edifícios.
Sistema de pressurização, formado por 3 bombas centrífugas eletrônicas de 4 etapas, verticais, com roletes, difusores e todas as peças em contato com o meio de impulsão de aço inoxidável, ligação em aspiração de 2", ligação em impulsão de 2", fecho mecânico independente do sentido de rotação, unidade de regulação eletrônica para a regulação e comutação de todas as bombas instaladas com variador de frequência integrado, com ecrã para indicação dos estados de trabalho e da pressão atual e botão monocomando para a introdução da pressão nominal e de todos os parâmetros, memória para historiais de trabalho e de erros e interface para integração em sistemas GTC, motores de rotor seco com uma potência nominal total de 3,3 kW, 3770 r.p.m. nominais, alimentação trifásica (400V/50Hz), com proteção térmica integrada e contra funcionamento a seco, proteção IP55, isolamento classe F, vaso de expansão de membrana de 8 l, registros e antirretorno, pressostato, manômetro, sensor de pressão, base, coletores de aço inoxidável. Incluindo tubos entre os distintos elementos e acessórios. Totalmente montado, ligado e colocado em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correto funcionamento. Sem incluir a instalação elétrica.
Insumo |  |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt37bcw197amea |  |  | Un | Sistema de pressurização, formado por 3 bombas centrífugas eletrônicas de 4 etapas, verticais, com roletes, difusores e todas as peças em contato com o meio de impulsão de aço inoxidável, ligação em aspiração de 2", ligação em impulsão de 2", fecho mecânico independente do sentido de rotação, unidade de regulação eletrônica para a regulação e comutação de todas as bombas instaladas com variador de frequência integrado, com ecrã para indicação dos estados de trabalho e da pressão atual e botão monocomando para a introdução da pressão nominal e de todos os parâmetros, memória para historiais de trabalho e de erros e interface para integração em sistemas GTC, motores de rotor seco com uma potência nominal total de 3,3 kW, 3770 r.p.m. nominais, alimentação trifásica (400V/50Hz), com proteção térmica integrada e contra funcionamento a seco, proteção IP55, isolamento classe F, vaso de expansão de membrana de 8 l, registros e antirretorno, pressostato, manômetro, sensor de pressão, base, coletores de aço inoxidável. | 1 | 40314.8 | 40314.8
mt37www050g |  |  | Un | União anti-vibração, de borracha, com rosca de 2", para uma pressão máxima de funcionamento de 10 bar. | 1 | 209.73 | 209.73
mt37www010 |  |  | Un | Material auxiliar para instalações de abastecimento de água. | 1 | 4.18 | 4.18
mo008 |  |  | h | Encanador. | 5.387 | 40.91 | 220.38
mo107 |  |  | h | Ajudante de encanador. | 2.693 | 30.78 | 82.89
|  |  | % | Custos diretos complementares | 4 | 40832 | 1633.28
Custo de manutenção decenal: R$ 45.013,23 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 42465.3