## Folha 1
ICF030 | Un |  | Fan-coil de teto, sistema de dois tubos, com descarga direta.
Fan-coil horizontal de teto com envolvente, sistema de dois tubos, modelo FWR02ATN "DAIKIN", potência frigorífica total 2,58 kW, potência frigorífica sensível 1,89 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 27°C, temperatura de bulbo úmido de ar interior 19°C, temperatura de entrada da água 7°C, salto térmico 5°C), potência calorífica 2,93 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 20°C, temperatura de entrada da água 50°C), vazão de ar 560 m³/h, dimensões 226x774x564 mm, peso 21 kg, potência sonora 62 dBA, com ventilador com motor tipo EC Inverter, alimentação monofásica (230V/50Hz), e filtro de ar lavável de fácil extração. Regulação: termostato eletrônico, com programação semanal, bus de comunicação RS-485 e possibilidade de configuração como principal ou secundário, modelo FWECSAC; placa eletrônica de potência, modelo FWECSAP. Acessórios: válvula de 2 vias, modelo E2MV2B07A6. Totalmente montado, ligado e colocado em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correto funcionamento.
Insumo |  | Un |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42dai781aa |  | Un |  | Fan-coil horizontal de teto com envolvente, sistema de dois tubos, modelo FWR02ATN "DAIKIN", potência frigorífica total 2,58 kW, potência frigorífica sensível 1,89 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 27°C, temperatura de bulbo úmido de ar interior 19°C, temperatura de entrada da água 7°C, salto térmico 5°C), potência calorífica 2,93 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 20°C, temperatura de entrada da água 50°C), vazão de ar 560 m³/h, dimensões 226x774x564 mm, peso 21 kg, potência sonora 62 dBA, com ventilador com motor tipo EC Inverter, alimentação monofásica (230V/50Hz), e filtro de ar lavável de fácil extração. | 1 | 4239.17 | 4239.17
mt42dai875c |  | Un |  | Válvula de 2 vias, modelo E2MV2B07A6 "DAIKIN", com kit de montagem. | 1 | 770.15 | 770.15
mt42dai881b |  | Un |  | Termostato eletrônico, com programação semanal, bus de comunicação RS-485 e possibilidade de configuração como principal ou secundário, modelo FWECSAC "DAIKIN", comunicação com cabo blindado a dois fios entre o termostato e a placa eletrônica a instalar no fan-coil. | 1 | 904.09 | 904.09
mt42dai884a |  | Un |  | Placa eletrônica de potência, modelo FWECSAP "DAIKIN", para instalação no fan-coil. | 1 | 1205.45 | 1205.45
mt35tpt010ke |  | m |  | Tubo rígido de PVC VD-F de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C, classificação 4442, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 5 | 11.9 | 59.5
mt42dai900 |  | m |  | Cabo bus de 2 fios, de 0,5 mm² de seção por fio | 5 | 5.36 | 26.8
mt37sve010b |  | Un |  | Registro de esfera de latão niquelado para enroscar de 1/2". | 2 | 14.77 | 29.54
mo005 |  | h |  | Instalador de ar condicionado. | 3.037 | 40.91 | 124.24
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 3.037 | 30.78 | 93.48
|  | % |  | Custos diretos complementares | 2 | 7452.42 | 149.05
Custo de manutenção decenal: R$ 2.128,41 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 7601.47