## Folha 1
ICF050 | Un | Fan-coil de cassete, sistema de dois tubos.
Fan-coil de cassete, de 4 vias, sistema de dois tubos, modelo FWI02ATN "DAIKIN", potência frigorífica total 3,27 kW, potência frigorífica sensível 2,91 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 27°C, temperatura de bulbo úmido de ar interior 19°C, temperatura de entrada da água 7°C, salto térmico 5°C), potência calorífica 4,22 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 20°C, temperatura de entrada da água 50°C), vazão de ar 849 m³/h, dimensões 298x575x575 mm, peso 23 kg, potência sonora 60 dBA, alimentação monofásica (230V/50Hz), com ventilador com motor tipo EC Inverter, painel decorativo FPAN02A, bomba de drenagem, e possibilidade de entrada de ar exterior. Regulação: termostato eletrônico, com programação semanal, bus de comunicação RS-485 e possibilidade de configuração como principal ou secundário, modelo FWECSAC; placa eletrônica de potência, modelo FWECSAP. Acessórios: válvula de 2 vias, modelo E2C2V02A. Inclusive elementos para suspensão ao teto. Totalmente montado, ligado e colocado em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correto funcionamento.
Insumo |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42dai783aa |  | Un | Fan-coil de cassete, de 4 vias, sistema de dois tubos, modelo FWI02ATN "DAIKIN", potência frigorífica total 3,27 kW, potência frigorífica sensível 2,91 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 27°C, temperatura de bulbo úmido de ar interior 19°C, temperatura de entrada da água 7°C, salto térmico 5°C), potência calorífica 4,22 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 20°C, temperatura de entrada da água 50°C), vazão de ar 849 m³/h, dimensões 298x575x575 mm, peso 23 kg, potência sonora 60 dBA, alimentação monofásica (230V/50Hz), com ventilador com motor tipo EC Inverter, painel decorativo FPAN02A, bomba de drenagem, e possibilidade de entrada de ar exterior. | 1 | 8438.16 | 8438.16
mt42dai081c |  | Un | Válvula de 2 vias, modelo E2C2V02A "DAIKIN", com kit de montagem. | 1 | 803.64 | 803.64
mt42dai881b |  | Un | Termostato eletrônico, com programação semanal, bus de comunicação RS-485 e possibilidade de configuração como principal ou secundário, modelo FWECSAC "DAIKIN", comunicação com cabo blindado a dois fios entre o termostato e a placa eletrônica a instalar no fan-coil. | 1 | 904.09 | 904.09
mt42dai884a |  | Un | Placa eletrônica de potência, modelo FWECSAP "DAIKIN", para instalação no fan-coil. | 1 | 1205.45 | 1205.45
mt35tpt010ke |  | m | Tubo rígido de PVC VD-F de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C, classificação 4442, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 5 | 11.9 | 59.5
mt42dai900 |  | m | Cabo bus de 2 fios, de 0,5 mm² de seção por fio | 5 | 5.36 | 26.8
mt37sve010b |  | Un | Registro de esfera de latão niquelado para enroscar de 1/2". | 2 | 14.77 | 29.54
mt42www090 |  | Un | Kit de suportes para suspensão ao teto, formado por quatro barras roscadas de aço galvanizado, com as correspondentes buchas, porcas e arruelas. | 1 | 147.33 | 147.33
mo005 |  | h | Instalador de ar condicionado. | 3.85 | 40.91 | 157.5
mo104 |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 3.85 | 30.78 | 118.5
|  | % | Custos diretos complementares | 2 | 11890.5 | 237.81
Custo de manutenção decenal: R$ 3.395,93 nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 12128.3