## Folha 1
ICV050 | Un |  | Unidade ar-água, bomba de calor aerotérmica, para produção de água quente.
Bomba de calor aerotérmica, ar-água, para produção de água quente, série Altherma Monobloc, modelo EKHHE200PCV37 "DAIKIN", para gás refrigerante R-134a, potência calorífica nominal 1,82 kW, consumo elétrico nominal 0,43 kW, reservatório de água quente de 190 litros, perfil de consumo L, classe de eficiência energética A+, diâmetro 621 mm, altura 1607 mm, peso 96 kg, potência sonora 53 dBA, alimentação monofásica (230V/50Hz), limites operativos: entrada de ar entre -7°C e 38°C, saída de água entre 25°C e 70°C, com compressor rotativo, com serpentina para apoio com sistema de captação solar térmica e resistência elétrica de apoio de 1,5 kW. Totalmente montada, ligada e colocada em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correto funcionamento.
Insumo |  | Un |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42dai326e |  | Un |  | Bomba de calor aerotérmica, ar-água, para produção de água quente, série Altherma Monobloc, modelo EKHHE200PCV37 "DAIKIN", para gás refrigerante R-134a, potência calorífica nominal 1,82 kW, consumo elétrico nominal 0,43 kW, reservatório de água quente de 190 litros, perfil de consumo L, classe de eficiência energética A+, diâmetro 621 mm, altura 1607 mm, peso 96 kg, potência sonora 53 dBA, alimentação monofásica (230V/50Hz), limites operativos: entrada de ar entre -7°C e 38°C, saída de água entre 25°C e 70°C, com compressor rotativo, com serpentina para apoio com sistema de captação solar térmica e resistência elétrica de apoio de 1,5 kW. | 1 | 21416.8 | 21416.8
mt37sve010d |  | Un |  | Registro de esfera de latão niquelado para enroscar de 1". | 2 | 36.28 | 72.56
mt37sve010c |  | Un |  | Registro de esfera de latão niquelado para enroscar de 3/4". | 2 | 21.81 | 43.62
mo005 |  | h |  | Instalador de ar condicionado. | 0.828 | 40.91 | 33.87
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 0.828 | 30.78 | 25.49
|  | % |  | Custos diretos complementares | 2 | 21592.4 | 431.85
Custo de manutenção decenal: R$ 14.095,51 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 22024.2