## Folha 1
ICV005 | Un | Unidade compacta água-ar-água bomba de calor de produção simultânea de água fria e de água quente, sistema 4 tubos, para instalação no exterior.
Unidade compacta água-ar-água bomba de calor de produção simultânea de água fria e de água quente, sistema de quatro tubos, potência frigorífica nominal de 96,8 kW e potência calorífica nominal de 136,4 kW, (temperatura de saída da água fria: 7°C, salto térmico: 5°C, e temperatura de saída da água quente: 50°C), vazão de água nominal de 16,7 m³/h, vazão de ar nominal de 52000 m³/h e potência sonora de 69,2 dBA; com interruptor de vazão, com refrigerante R-407C, com manômetros, termômetros, válvula de segurança, purgador, filtro, para instalação no exterior. Totalmente montada, ligada e colocada em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correto funcionamento. O preço não inclui os elementos anti-vibratórios de piso.
Insumo |  |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42bcc200h |  |  | Un | Unidade compacta água-ar-água bomba de calor de produção simultânea de água fria e de água quente, sistema de quatro tubos, potência frigorífica nominal de 96,8 kW e potência calorífica nominal de 136,4 kW, (temperatura de saída da água fria: 7°C, salto térmico: 5°C, e temperatura de saída da água quente: 50°C), vazão de água nominal de 16,7 m³/h, vazão de ar nominal de 52000 m³/h e potência sonora de 69,2 dBA; com interruptor de vazão. | 1 | 197163 | 197163
mt37www060j |  |  | Un | Filtro de retenção de resíduos de latão, com peneiro de aço inoxidável com perfurações de 0,5 mm de diâmetro, com rosca de 2 1/2", para uma pressão máxima de funcionamento de 16 bar e uma temperatura máxima de 110°C. | 2 | 239.77 | 479.54
mt37www050h |  |  | Un | União anti-vibração, de borracha, com rosca de 2 1/2", para uma pressão máxima de funcionamento de 10 bar. | 4 | 254.69 | 1018.76
mt42www040 |  |  | Un | Manômetro com banho de glicerina e diâmetro de esfera de 100 mm, com tomada vertical, para montagem roscado de 1/2", escala de pressão de 0 a 5 bar. | 4 | 289.91 | 1159.64
mt37sgl020d |  |  | Un | Purgador automático de ar com bóia e rosca de 1/2" de diâmetro, corpo e tampa de latão, para uma pressão máxima de funcionamento de 10 bar e uma temperatura máxima de 110°C. | 2 | 26.12 | 52.24
mt42www050 |  |  | Un | Termômetro bimetálico, diâmetro de esfera de 100 mm, com tomada vertical, com bainha de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. | 4 | 366.33 | 1465.32
mt37svs010h |  |  | Un | Válvula de segurança, de latão, com rosca de 3/4" de diâmetro, regulada a 4 bar de pressão. | 2 | 25.34 | 50.68
mo005 |  |  | h | Instalador de ar condicionado. | 19.757 | 40.91 | 808.26
mo104 |  |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 19.757 | 30.78 | 608.12
|  |  | % | Custos diretos complementares | 2 | 202805 | 4056.11
Custo de manutenção decenal: R$ 132.391,32 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 206861