## Folha 1
ICV010 | Un | Unidade ar-água bomba de calor reversível, para instalação no exterior.
Bomba de calor reversível, ar-água, potência frigorífica nominal de 59,1 kW (temperatura de entrada do ar: 35°C; temperatura de saída da água: 7°C, salto térmico: 5°C), potência calorífica nominal de 63,4 kW (temperatura úmida de entrada do ar: 6°C; temperatura de saída da água: 45°C), com grupo hidráulico (vaso de expansão de 20 l, pressão nominal disponível de 140,3 kPa) e reservatório de inércia de 225 l, vazão de água nominal de 10,2 m³/h, vazão de ar nominal de 23000 m³/h e potência sonora de 87,1 dBA; com interruptor de vazão, filtro, termomanômetros, válvula de segurança regulada a 4 bar e purgador automático de ar, com refrigerante R-410A, para instalação no exterior. Inclusive elementos anti-vibratórios de piso. Totalmente montada, ligada e colocada em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correto funcionamento.
Insumo |  |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42bcc120feh |  |  | Un | Bomba de calor reversível, ar-água, potência frigorífica nominal de 59,1 kW (temperatura de entrada do ar: 35°C; temperatura de saída da água: 7°C, salto térmico: 5°C), potência calorífica nominal de 63,4 kW (temperatura úmida de entrada do ar: 6°C; temperatura de saída da água: 45°C), com grupo hidráulico (vaso de expansão de 20 l, pressão nominal disponível de 140,3 kPa) e reservatório de inércia de 225 l, vazão de água nominal de 10,2 m³/h, vazão de ar nominal de 23000 m³/h e potência sonora de 87,1 dBA; com interruptor de vazão, filtro, termomanômetros, válvula de segurança regulada a 4 bar e purgador automático de ar. | 1 | 111198 | 111198
mt37www050g |  |  | Un | União anti-vibração, de borracha, com rosca de 2", para uma pressão máxima de funcionamento de 10 bar. | 2 | 209.73 | 419.46
mt37sve010d |  |  | Un | Registro de esfera de latão niquelado para enroscar de 1". | 2 | 36.28 | 72.56
mt42www080 |  |  | Un | Kit de amortecedores anti-vibração de piso, formado por quatro amortecedores de borracha, com os correspondentes parafusos, porcas e arruelas. | 1 | 53.57 | 53.57
mo005 |  |  | h | Instalador de ar condicionado. | 15.675 | 40.91 | 641.26
mo104 |  |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 15.675 | 30.78 | 482.48
|  |  | % | Custos diretos complementares | 2 | 112867 | 2257.34
Custo de manutenção decenal: R$ 73.679,69 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 115125