## Folha 1
IER010 | Un |  | Grupo eletrógeno.
Grupo eletrógeno insonorizado de funcionamento manual, com motor diesel, Kohler e alternador Mecc Alte trifásico de 230/400 V de tensão e 50 Hz de frequência a 1500 r.p.m., de 8 kVA de potência prime (PRP) e 9 kVA de potência de emergência (LTP), de 1600x900x1132 mm, com quadro de distribuição de proteção, distribuição e controle para arranque manual.
Insumo |  | Un |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt35gei040iq |  | Un |  | Grupo eletrógeno insonorizado de funcionamento manual, com motor diesel, Kohler e alternador Mecc Alte trifásico de 230/400 V de tensão e 50 Hz de frequência a 1500 r.p.m., de 8 kVA de potência prime (PRP) e 9 kVA de potência de emergência (LTP), de 1600x900x1132 mm, formado por um conjunto de motor e alternador sobre caixilho de aço de alta resistência com cabine de aço insonorizada com lã de rocha ignífuga, revestido com uma camada de fosfato de zinco e acabamento com tinta de poliéster, reservatório de combustível de 47 litros de capacidade, motor refrigerado por água com ventilador mecânico, silenciador, alternador de carga de bateria com aterramento, bateria de arranque com proteção de bornes, conector para haste de aterramento (não incluída neste preço), proteções de segurança em partes quentes, móveis e com eletricidade, e quadro de distribuição de proteção, distribuição e controle para arranque manual, composto por uma central digital, chave de contato, pulsador de paragem de emergência, instrumentos de medida, proteções magneto-térmicas, proteção diferencial e fusíveis. | 1 | 47989.7 | 47989.7
mo003 |  | h |  | Eletricista. | 0.289 | 40.91 | 11.82
mo102 |  | h |  | Ajudante de eletricista. | 0.289 | 30.78 | 8.9
|  | % |  | Custos diretos complementares | 2 | 48010.4 | 960.21
Custo de manutenção decenal: R$ 119.977,95 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 48970.6