## Folha 1
IFD010 | Un | Sistema de pressurização para edifícios.
Sistema de pressurização de água, de acionamento regulável através da tecnologia Inverter, modelo HIDRO-INVERTER AP-HI-A/8-3 "EBARA", formado por: três bombas centrífugas multicelulares, com uma potência de 0,6x3 kW, corpos de aspiração e impulsão e contra-flanges de ferro fundido, eixo e camisa externa de aço inoxidável, impulsores de policarbonato com fibra de vidro, fecho mecânico, motor assíncrono de 2 polos, eficiência IE3, isolamento classe F, proteção IP44, para alimentação trifásica a 400 V, equipamento de regulação e controle com variador de frequência (pressão constante), unidade de controle Hidro-Inverter com ecrã LCD (manômetro digital), interruptor para o controle manual das bombas, sistemas de proteção, função de rearme automático, indicadores luminosos de tensão, funcionamento e avaria das bombas e teclado de acesso ao menu de programação, base metálica, registros, antirretorno e de isolamento, manômetro, pressostato, reservatório de membrana, de chapa de aço de 20 l. Incluindo tubos entre os distintos elementos e acessórios. Totalmente montado, ligado e colocado em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correto funcionamento. Sem incluir a instalação elétrica.
Insumo |  |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt37bce198Ia |  |  | Un | Sistema de pressurização de água, de acionamento regulável através da tecnologia Inverter, modelo HIDRO-INVERTER AP-HI-A/8-3 "EBARA", formado por: três bombas centrífugas multicelulares, com uma potência de 0,6x3 kW, corpos de aspiração e impulsão e contra-flanges de ferro fundido, eixo e camisa externa de aço inoxidável, impulsores de policarbonato com fibra de vidro, fecho mecânico, motor assíncrono de 2 polos, eficiência IE3, isolamento classe F, proteção IP44, para alimentação trifásica a 400 V, equipamento de regulação e controle com variador de frequência (pressão constante), unidade de controle Hidro-Inverter com ecrã LCD (manômetro digital), interruptor para o controle manual das bombas, sistemas de proteção, função de rearme automático, indicadores luminosos de tensão, funcionamento e avaria das bombas e teclado de acesso ao menu de programação, base metálica, registros, antirretorno e de isolamento, manômetro, pressostato, reservatório de membrana, de chapa de aço de 20 l. | 1 | 11679.1 | 11679.1
mt37www050g |  |  | Un | União anti-vibração, de borracha, com rosca de 2", para uma pressão máxima de funcionamento de 10 bar. | 1 | 209.73 | 209.73
mt37bce510a |  |  | Un | Jogo de 4 amortecedores anti-vibração para a base do sistema de pressurização, "EBARA". | 1 | 238.83 | 238.83
mt37www010 |  |  | Un | Material auxiliar para instalações de abastecimento de água. | 1 | 4.18 | 4.18
mt37bce906a |  |  | Un | Colocação em funcionamento de sistema de pressurização com variador de frequência, "EBARA". | 1 | 414.98 | 414.98
mo008 |  |  | h | Encanador. | 5.387 | 40.91 | 220.38
mo107 |  |  | h | Ajudante de encanador. | 2.693 | 30.78 | 82.89
|  |  | % | Custos diretos complementares | 4 | 12850.1 | 514
Custo de manutenção decenal: R$ 14.165,94 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 13364.1