## Folha 1
ICR021 | m² | Duto de lã mineral.
Duto retangular para a distribuição de ar climatizado formada por painel rígido de alta densidade de lã de vidro Climaver Apta "ISOVER", de 40 mm de espessura, revestido por alumínio reforçado + kraft pelo exterior e tecido NETO pelo interior, resistência térmica 1,25 m²K/W, condutibilidade térmica 0,032 W/(mK), instalado com sistema Climaver Metal composto por perfis de alumínio extrudido Perfiver L "ISOVER" nas arestas longitudinais do duto e Perfiver H "ISOVER" para a formação de portas de inspeção, ligações a máquinas, a grelhas ou difusores. Incluindo curvas, derivações, vedação de ligações com cola Climaver, embocaduras, suportes metálicos galvanizados, elementos de fixação, vedação de tramos com fita Climaver de alumínio, acessórios de montagem e peças especiais.
Insumo |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42coi010pb |  | m² | Painel rígido de alta densidade de lã de vidro Climaver Apta "ISOVER", de 40 mm de espessura, revestido por alumínio reforçado + kraft pelo exterior e tecido NETO pelo interior, para a formação de dutos autoportantes para a distribuição de ar em climatização, resistência térmica 1,25 m²K/W, condutibilidade térmica 0,032 W/(mK), Euroclasse B-s1, d0 de reação ao fogo, com código de designação MW-EN 14303-T5-MV1. | 1.15 | 183.16 | 210.63
mt42coi020a |  | m | Fita "Climaver" de alumínio de 50 microns de espessura e 63 mm de largura, com adesivo à base de resinas acrílicas, para a vedação de uniões de dutos de lã de vidro "Climaver". | 1.5 | 2.19 | 3.29
mt42coi030 |  | kg | Cola vinílica em dispersão aquosa, Cola Climaver "ISOVER", para união de dutos de lã de vidro. | 0.01 | 75.87 | 0.76
mt42con025 |  | Un | Suporte metálico de aço galvanizado para fixação à laje de duto retangular de lã mineral para a distribuição de ar em climatização. | 0.5 | 28.53 | 14.27
mt42coi040a |  | m | Perfil de alumínio extrudido de 1,155 m de comprimento e 1 mm de espessura, Perfiver L "ISOVER", para colocar nas arestas longitudinais de dutos autoportantes para a distribuição de ar em climatização com sistema Climaver Metal. | 1 | 16.08 | 16.08
mt42coi050a |  | m | Perfil de alumínio extrudido em forma de h minúsculo, de 2 m de comprimento e 1,1 mm de espessura, Perfiver H "ISOVER", para a formação de portas de inspeção, ligações a máquinas, a grelhas ou difusores em dutos autoportantes para a distribuição de ar em climatização com sistema Climaver Metal. | 1 | 35.49 | 35.49
mt42www011 |  | Un | Repercussão, por m², de material auxiliar para fixação e elaboração de dutos de ar em instalações de climatização. | 0.1 | 89.06 | 8.91
mo012 |  | h | Montador de dutos de fibras minerais. | 0.523 | 40.91 | 21.4
mo083 |  | h | Ajudante de montador de dutos de fibras minerais. | 0.523 | 30.23 | 15.81
|  | % | Custos diretos complementares | 2 | 326.64 | 6.53
Custo de manutenção decenal: R$ 76,63 nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 333.17