## Folha 1
ICN035 | Un | Equipamento de ar condicionado com unidade interior de teto com descarga direta, sistema ar-ar split 1x1.
Equipamento de ar condicionado, sistema ar-ar split 1x1, para gás R-32, bomba de calor, gama semi-industrial (PAC), alimentação monofásica (230V/50Hz), modelo Mini FDE40VHNX-W "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potência frigorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco no interior 27°C, temperatura de bulbo úmido no interior 19°C, temperatura de bulbo seco no exterior 35°C, temperatura de bulbo úmido no exterior 24°C), potência calorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco no interior 20°C, temperatura de bulbo úmido no exterior 6°C), SEER 6,5 (classe A++), SCOP 4,1 (classe A+), EER 3,92 (classe A), COP 4,09 (classe A), formado por uma unidade interior de teto com descarga direta FDE40VH, de 210x1070x690 mm, peso 31 kg, nível sonoro (velocidade baixa) 31 dBA, vazão de ar (velocidade elevada) 780 m³/h, com filtro, sistema de inclinação de seis posições da aleta e controle por cabo com ecrã tátil LCD, modelo Eco Touch RC-EX3A, e uma unidade exterior SRC40ZSX-W1, de 640x800x290 mm, peso 52 kg e vazão de ar 2340 m³/h, com controle de condensação. Inclusive elementos anti-vibratórios e suportes de parede para apoio da unidade exterior. O preço não inclui a canalização nem a cablagem elétrica de alimentação.
Insumo |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42mhi023jia |  | Un | Equipamento de ar condicionado, sistema ar-ar split 1x1, para gás R-32, bomba de calor, gama semi-industrial (PAC), alimentação monofásica (230V/50Hz), modelo Mini FDE40VHNX-W "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potência frigorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco no interior 27°C, temperatura de bulbo úmido no interior 19°C, temperatura de bulbo seco no exterior 35°C, temperatura de bulbo úmido no exterior 24°C), potência calorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco no interior 20°C, temperatura de bulbo úmido no exterior 6°C), SEER 6,5 (classe A++), SCOP 4,1 (classe A+), EER 3,92 (classe A), COP 4,09 (classe A), formado por uma unidade interior de teto com descarga direta FDE40VH, de 210x1070x690 mm, peso 31 kg, nível sonoro (velocidade baixa) 31 dBA, vazão de ar (velocidade elevada) 780 m³/h, com filtro, sistema de inclinação de seis posições da aleta e controle por cabo com ecrã tátil LCD, modelo Eco Touch RC-EX3A, e uma unidade exterior SRC40ZSX-W1, de 640x800x290 mm, peso 52 kg e vazão de ar 2340 m³/h, com controle de condensação. | 1 | 15403 | 15403
mt42mhi900 |  | m | Cabo bus blindado de 2 fios, de 0,5 mm² de seção por fio | 3 | 5.36 | 16.08
mt35tpt010ke |  | m | Tubo rígido de PVC VD-F de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C, classificação 4442, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 3 | 11.9 | 35.7
mt42www085 |  | Un | Kit de suportes de parede, formado por conjunto de esquadras de 50x45 cm e quatro amortecedores de borracha, com as correspondentes buchas, parafusos, porcas e arruelas. | 1 | 126.57 | 126.57
mo005 |  | h | Instalador de ar condicionado. | 2.09 | 40.91 | 85.5
mo104 |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 2.09 | 30.78 | 64.33
|  | % | Custos diretos complementares | 2 | 15731.2 | 314.62
Custo de manutenção decenal: R$ 4.492,82 nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 16045.8