## Folha 1
IGD112 | Un |  | Equipamento de proteção catódica, para reservatório de gás liquefeito de petróleo (GLP), enterrado.
Equipamento de proteção catódica formado por 92 ânodos de magnésio de alto potencial, de 1,75 V, colocados dentro de sacos cheios com uma mistura de gesso e bentonite e ligados a cabos unipolares de cobre de 2,5 mm² de secção e 4 m de comprimento, com isolamento de PVC, para reservatório de gás liquefeito de petróleo (GLP), enterrado em fosso cheio com areia, de chapa de aço, com uma capacidade de 59400 litros. Incluindo cabos de ligação, caixa de ligações, suporte, acessórios e elementos de fixação. O preço não inclui os trabalhos auxiliares nem o enchimento.
Insumo |  | Un |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt43dep024f |  | Un |  | Ânodo de magnésio de alto potencial, de 1,75 V, de 85 mm de diâmetro e 725 mm de comprimento, de 7,7 kg, colocado dentro de um saco de algodão puro cheio com uma mistura de gesso e betonita e ligado a um cabo unipolar de cobre de 2,5 mm² de seção e 4 m de comprimento, com isolamento de PVC, de 19,8 kg de peso total. | 92 | 755.2 | 69478.4
mt35ceb050c |  | m |  | Cabo unipolar, não propagador da chama, com condutor semi-rígido de cobre classe 2 de 4 mm² de seção, isolamento de PVC e bainha exterior de PVC, temperatura máxima do condutor para serviço contínuo de 70°C, tensão nominal de 0,6/1 kV, segundo ABNT NBR 7288. | 82.18 | 3.51 | 288.45
mt43dep050 |  | Un |  | Caixa de ligações formada por armário metálico, de 200x200x150 mm, grau de proteção IP65, com porta e fechadura de triângulo. | 1 | 202.48 | 202.48
mt43dep052 |  | Un |  | Suporte de piso para caixa de ligações, formado por pé, mastro de aço galvanizado de 1,5 m de comprimento e base para fixação de armário. | 1 | 113.45 | 113.45
mo010 |  | h |  | Instalador de gás. | 4.18 | 40.91 | 171
mo109 |  | h |  | Ajudante de instalador de gás. | 4.18 | 30.78 | 128.66
|  | % |  | Custos diretos complementares | 2 | 70382.4 | 1407.65
Custo de manutenção decenal: R$ 6.461,11 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 71790.1