## Folha 1
IOD010 | Un | Sistema de detecção e alarme de incêndios, convencional.
Sistema de detecção e alarme de incêndios, convencional, formado por central de detecção automática de incêndios com uma capacidade máxima de 2 zonas de detecção, 4 detectores ópticos de fumo, 3 botoneiras de alarme com sinalização luminosa tipo rearmável e tampa de plástico basculante, sirene interior com sinal acústico, sirene exterior com sinal óptico e acústico e canalização de proteção de cablagem fixa em superfície formada por tubo rígido VD. Inclusive cabo não propagador da chama sem halogéneo, elementos de fixação e quantos acessórios sejam necessários para a sua correta instalação.
Insumo |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt35tpt010ke |  | m | Tubo rígido de PVC VD-F de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C, classificação 4442, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 148 | 13.24 | 1959.52
mt35cep010aa |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reação ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 1,5 mm² de seção, com isolamento de PVC. | 323 | 0.59 | 190.57
mt41pig070 |  | Un | Detector óptico de fumo convencional, de ABS cor branca, formado por um elemento sensível aos fumos claros, para alimentação de 12 a 30 Vcc, com duplo led de activação e indicador de alarme cor vermelho, saída para piloto de sinalização remota e base universal. Inclusive elementos de fixação. | 4 | 173.52 | 694.08
mt41pig110 |  | Un | Botoneira de alarme convencional de rearme manual, de ABS cor vermelho, proteção IP41, com led indicador de alarme cor vermelho e chave de rearme. Inclusive elementos de fixação. | 3 | 93.99 | 281.97
mt41pig130 |  | Un | Sirene eletrônica, de cor vermelho, com sinal acústico, alimentação a 24 Vcc, potência sonora de 100 dB a 1 m e consumo de 14 mA, para instalar em paramento interior. Inclusive elementos de fixação. | 1 | 286.95 | 286.95
mt41pig160 |  | Un | Sirene eletrônica, de ABS cor vermelho, com sinal óptico e acústico e rótulo "FOGO", alimentação a 24 Vcc, potência sonora de 90 dB a 1 m e consumo de 230 mA, para instalar em paramento exterior. Inclusive elementos de fixação. | 1 | 455.48 | 455.48
mt41pig025a |  | Un | Central de detecção automática de incêndios, convencional, microprocessada, de 2 zonas de detecção, com caixa metálica e tampa de ABS, com módulo de alimentação, rectificador de corrente e carregador de bateria, painel de controle com indicador de alarme e avaria, e comutador de corte de zonas, para o controle de um máximo de 32 detectores e botoneira de alarme, convencionais,. | 1 | 1489.36 | 1489.36
mt41rte030d |  | Un | Bateria de 12 V e 7 Ah. | 2 | 180.75 | 361.5
mt41www020 |  | Un | Material auxiliar para instalações de detecção e alarme. | 1 | 11.77 | 11.77
mo006 |  | h | Instalador de redes e equipamentos de detecção e segurança. | 24.349 | 42.82 | 1042.62
mo105 |  | h | Ajudante de instalador de redes e equipamentos de detecção e segurança. | 24.349 | 32.08 | 781.12
|  | % | Custos diretos complementares | 2 | 7554.94 | 151.1
Custo de manutenção decenal: R$ 8.476,64 nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 7706.04