## Folha 1
IOR014 | m | Proteção passiva contra incêndios de estrutura metálica, com placas de gesso acartonado. Sistema "PLACO".
Sistema de proteção passiva contra incêndios de viga de aço HEA 100, protegida nas suas 4 faces e com uma resistência ao fogo de 15 minutos, sistema "PLACO", através de recobrimento com placas de gesso acartonado Placoflam, fixadas com clipes e perfis metálicos. Inclusive fixações, parafusos e massa e fita para o tratamento de juntas.
Insumo |  |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt12plk010gfncc |  |  | m² | Placa de gesso acartonado DF / - 1200 / 2500 / 12,5 / com as bordas longitudinais afinados, Placoflam PPF 13 "PLACO", formada por uma alma de gesso de origem natural embutida e intimamente ligada a duas lâminas de papelão forte, reforçada pela inclusão na massa de fibra de vidro de fio curto não tecido para melhorar a sua coesão a temperaturas altas. | 1.123 | 20.87 | 23.44
mt12ple200a |  |  | Un | Clipe de aço galvanizado, Fuego "PLACO", de 60x60x48 mm. | 15 | 3.09 | 46.35
mt12plp010 |  |  | m | Perfil de aço galvanizado, F-530 "PLACO", fabricado através de laminação a frio, de 3000 mm de comprimento, 45x16 mm de seção e 0,6 mm de espessura, para a realização de revestimentos interiores autoportantes e tetos. | 4 | 4.95 | 19.8
mt12plt010a |  |  | Un | Parafuso autoatarraxante TTPC 25 "PLACO", com cabeça de trombeta, de 25 mm de comprimento, para instalação de placas de gesso acartonado sobre perfis de espessura inferior a 6 mm. | 50 | 0.04 | 2
mt12plt010c |  |  | Un | Parafuso autoatarraxante TTPC 35 "PLACO", com cabeça de trombeta, de 35 mm de comprimento, para instalação de placas de gesso acartonado sobre perfis de espessura inferior a 6 mm. | 25 | 0.05 | 1.25
mt12plm012gj |  |  | kg | Massa de pega em pó PR Multi "PLACO"; Euroclasse A1 de reação ao fogo, intervalo de temperatura de trabalho de 5 a 30°C. | 2 | 4.82 | 9.64
mt12plj030 |  |  | m | Fita autocolante de malha de fibra de vidro, "PLACO", para reforço de juntas. | 8 | 0.23 | 1.84
mo053 |  |  | h | Montador de pré-fabricados interiores. | 0.382 | 34.52 | 13.19
mo100 |  |  | h | Ajudante de montador de pré-fabricados interiores. | 0.382 | 29.06 | 11.1
|  |  | % | Custos diretos complementares | 2 | 128.61 | 2.57
Custo de manutenção decenal: R$ 46,18 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 131.18