## Folha 1
IBW352 | Un | Unidade exterior de ar condicionado de condensação por água, para sistema VRF.
Combinação de três unidades exteriores de ar condicionado, sistema água-ar multi-split KXZW com vazão variável de refrigerante, controle de temperatura variável de refrigerante VTCC, bomba de calor, para gás R-410A, alimentação trifásica (400V/50Hz), modelo FDC1000KXZWE1 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", formada por três unidades modelo FDC335KXZWE1, potência frigorífica nominal 100 kW (temperatura de entrada da água 30°C, temperatura de bulbo úmido de ar interior 19°C), consumo elétrico nominal em refrigeração 24,3 kW, potência calorífica nominal 112 kW (temperatura de entrada da água 20°C, temperatura de bulbo seco de ar interior 20°C), consumo elétrico nominal em aquecimento 18,8 kW, de 1100x2340x550 mm, 555 kg, nível sonoro 57 dBA, intervalo de capacidade entre 50 e 150% e válvula de expansão eletrônica. Inclusive elementos anti-vibratórios de piso. O preço não inclui a canalização nem a cablagem elétrica de alimentação.
Insumo |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42mhi382f |  | Un | Combinação de três unidades exteriores de ar condicionado, sistema água-ar multi-split KXZW com vazão variável de refrigerante, controle de temperatura variável de refrigerante VTCC, bomba de calor, para gás R-410A, alimentação trifásica (400V/50Hz), modelo FDC1000KXZWE1 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", formada por três unidades modelo FDC335KXZWE1, potência frigorífica nominal 100 kW (temperatura de entrada da água 30°C, temperatura de bulbo úmido de ar interior 19°C), consumo elétrico nominal em refrigeração 24,3 kW, potência calorífica nominal 112 kW (temperatura de entrada da água 20°C, temperatura de bulbo seco de ar interior 20°C), consumo elétrico nominal em aquecimento 18,8 kW, de 1100x2340x550 mm, 555 kg, nível sonoro 57 dBA, intervalo de capacidade entre 50 e 150% e válvula de expansão eletrônica. | 1 | 426301 | 426301
mt42www080 |  | Un | Kit de amortecedores anti-vibração de piso, formado por quatro amortecedores de borracha, com os correspondentes parafusos, porcas e arruelas. | 3 | 53.57 | 160.71
mt42mhi532a |  | Un | Kit de distribuição de linha frigorífica para gás R-410A, para combinação de 3 unidades exteriores, sistema ar-ar multi-split com vazão variável de refrigerante, modelo KIT-BM-DOS-3A-3 "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", formado por duas juntas, uma para a linha de líquido e outra para a linha de gás. | 1 | 2919.87 | 2919.87
mo005 |  | h | Instalador de ar condicionado. | 10.299 | 40.91 | 421.33
mo104 |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 10.299 | 30.78 | 317
|  | % | Custos diretos complementares | 2 | 430120 | 8602.4
Custo de manutenção decenal: R$ 153.552,83 nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 438722