## Folha 1
ICV025 | Un | Unidade ar-água de refrigeração, para instalação no interior.
Bomba de calor ar-água, para refrigeração, potência frigorífica nominal de 5,8 kW (temperatura de entrada do ar: 35°C; temperatura de saída da água: 7°C, salto térmico: 5°C), com grupo hidráulico (vaso de expansão de 5 l, pressão nominal disponível de 220,7 kPa) e reservatório de inércia de 30 l, vazão de água nominal de 1 m³/h, vazão de ar nominal de 2500 m³/h, pressão de ar nominal de 68,67 Pa e potência sonora de 78,4 dBA; com pressostato diferencial de vazão, filtro, termomanômetros, válvula de segurança regulada a 4 bar e purgador automático de ar, com refrigerante R-407C. Totalmente montada, ligada e colocada em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correto funcionamento. O preço não inclui os elementos anti-vibratórios de piso.
Insumo |  |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42bcc040a |  |  | Un | Bomba de calor ar-água, para refrigeração, potência frigorífica nominal de 5,8 kW (temperatura de entrada do ar: 35°C; temperatura de saída da água: 7°C, salto térmico: 5°C), com grupo hidráulico (vaso de expansão de 5 l, pressão nominal disponível de 220,7 kPa) e reservatório de inércia de 30 l, vazão de água nominal de 1 m³/h, vazão de ar nominal de 2500 m³/h, pressão de ar nominal de 68,67 Pa e potência sonora de 78,4 dBA; com pressostato diferencial de vazão, filtro, termomanômetros, válvula de segurança regulada a 4 bar e purgador automático de ar. | 1 | 35733.5 | 35733.5
mt37www050c |  |  | Un | União anti-vibração, de borracha, com rosca de 1", para uma pressão máxima de funcionamento de 10 bar. | 2 | 74.32 | 148.64
mt37sve010d |  |  | Un | Registro de esfera de latão niquelado para enroscar de 1". | 2 | 36.59 | 73.18
mo005 |  |  | h | Instalador de ar condicionado. | 7.511 | 42.82 | 321.62
mo104 |  |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 7.511 | 32.08 | 240.95
|  |  | % | Custos diretos complementares | 2 | 36517.8 | 730.36
Custo de manutenção decenal: R$ 23.838,85 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 37248.2