## Folha 1
IEI020 | Un | Rede de distribuição interior em garagem.
Rede elétrica de distribuição interior em garagem com ventilação forçada de 500 m², com 18 depósitos, composta de: quadro de entrada; circuitos interiores com cabos protegido por tubo rígido VD: 3 circuitos para iluminação, 3 circuitos para iluminação de segurança, 3 circuitos para ventilação, 1 circuito para porta automatizada, 1 circuito para sistema de detecção e alarme de incêndios, 1 circuito para sistema de detecção de monóxido de carbono, 1 circuito para iluminação de reservatórios; mecanismos monobloco salientes (IP55).
Insumo |  |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt35cgm040K |  |  | Un | Caixa saliente com porta opaca, para alojamento do aparelho de corte de entrada (ACE) do tipo disjuntor diferencial limitador em compartimento independente e precintável e dos interruptores de proteção da instalação, 1 fila de 4 módulos (ACE) + 2 filas de 24 módulos. Fabricada em ABS auto-extinguível, com grau de proteção IP40, duplo isolamento (classe II), cor branca RAL 9010. | 1 | 209.86 | 209.86
mt35cgm021abeah |  |  | Un | Interruptor geral automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P), com 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. | 1 | 527.48 | 527.48
mt35cgm029ag |  |  | Un | Interruptor diferencial instantâneo, 2P/25A/300mA, de 2 módulos, inclusive acessórios de montagem. | 1 | 610.84 | 610.84
mt35cgm029aa |  |  | Un | Interruptor diferencial instantâneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, inclusive acessórios de montagem. | 9 | 609.36 | 5484.24
mt35cgm021bbbab |  |  | Un | Disjuntor magneto-térmico, de 2 módulos, bipolar (2P), com 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. | 5 | 83.27 | 416.35
mt35cgm021bbbad |  |  | Un | Disjuntor magneto-térmico, de 2 módulos, bipolar (2P), com 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. | 1 | 84.76 | 84.76
mt35cgm021bbbah |  |  | Un | Disjuntor magneto-térmico, de 2 módulos, bipolar (2P), com 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidade nominal, curva C, inclusive acessórios de montagem. | 3 | 94.28 | 282.84
mt35cgm050a |  |  | Un | Medidor de minutos para temporização da iluminação, 5 A, regulável de 1 a 7 minutos. | 1 | 282.01 | 282.01
mt35tpt010ke |  |  | m | Tubo rígido de PVC VD-F de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C, classificação 4442, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 270.832 | 11.9 | 3222.9
mt35tpt010me |  |  | m | Tubo rígido de PVC VD-F de 25 mm de diâmetro exterior e 1,5 mm de espessura. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C, classificação 4442, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 33.541 | 17.6 | 590.32
mt35caj030d |  |  | Un | Caixa de derivação estanque, retangular, de 105x105x55 mm, com 7 cones e tampa removível com parafusos de 1/4 de volta, para instalar na superfície. Inclusive dispositivos de ligação e elementos de fixação. | 17 | 20.92 | 355.64
mt35cep010ab |  |  | m | Cabo unipolar H07V-U, sendo a sua tensão atribuída de 450/750 V, reação ao fogo classe Eca segundo NP EN 50575, com condutor unifilar de cobre classe 1 de 2,5 mm² de seção, com isolamento de PVC. | 812.496 | 0.83 | 674.37
mt35cun050b |  |  | m | Cabo unipolar SZ1-K (AS+), sendo a sua tensão atribuída de 0,6/1 kV, reação ao fogo classe Cca-s1b,d1,a1 segundo NP EN 50575, com condutor de cobre classe 5 (-K) de 2,5 mm² de seção, com isolamento de composto termoestável especial ignífugo e bainha de composto termoplástico à base de poliolefina com baixa emissão de fumos e gases corrosivos (Z1) de cor laranja. | 469.5 | 3.02 | 1417.89
mt35cun050d |  |  | m | Cabo unipolar SZ1-K (AS+), sendo a sua tensão atribuída de 0,6/1 kV, reação ao fogo classe Cca-s1b,d1,a1 segundo NP EN 50575, com condutor de cobre classe 5 (-K) de 6 mm² de seção, com isolamento de composto termoestável especial ignífugo e bainha de composto termoplástico à base de poliolefina com baixa emissão de fumos e gases corrosivos (Z1) de cor laranja. | 167.705 | 4.69 | 786.54
mt33seg502 |  |  | Un | Botão pulsador monobloco estanque para instalação saliente (IP55), cor cinza. | 15 | 53.57 | 803.55
mt33seg501 |  |  | Un | Interruptor bipolar monobloco estanque para instalação saliente (IP55), cor cinza. | 18 | 92.22 | 1659.96
mt35www010 |  |  | Un | Material auxiliar para instalações eléctricas. | 7 | 9.91 | 69.37
mo003 |  |  | h | Eletricista. | 34.944 | 40.91 | 1429.56
mo102 |  |  | h | Ajudante de eletricista. | 33.407 | 30.78 | 1028.27
|  |  | % | Custos diretos complementares | 2 | 19936.75 | 398.74
Custo de manutenção decenal: R$ 711,74 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 20335.49