## Folha 1
IOB010 | Un |  | Ramal de ligação.
Ramal de ligação para abastecimento de água contra incêndios de 4 m de comprimento, que une a rede geral de distribuição de água potável ou a rede geral de distribuição de água contra incêndios da empresa abastecedora com a instalação de proteção contra incêndios, formado por tubulação de aço galvanizado, de 1 1/2" DN 40 mm de diâmetro colocada sobre leito de areia de 15 cm de espessura, no fundo da vala previamente escavada, devidamente compactada e nivelada com compactador (tipo sapo) de condução manual, enchimento lateral compactando até metade do diâmetro do tubo e posterior enchimento com a mesma areia até 10 cm por cima da geratriz superior do tubo. Inclusive armário certificado pela Empresa Abastecedora para a sua colocação na fachada, registro de gaveta de ferro fundido com barra metálica, ligação com macho roscado, peças especiais e flange cega. O preço não inclui a remoção do piso existente, a escavação, o enchimento principal nem a reposição posterior do piso.
Insumo |  | Un |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt01ara010a |  | m³ |  | Areia com granulometria de 0 a 5 mm de diâmetro, limpa. | 0.505 | 40.28 | 20.34
mt41aco010f |  | m |  | Ramal de ligação de aço galvanizado com solda, 1 1/2" DN 40 mm. Inclusive registro de gaveta de ferro fundido com barra metálica, ligação com macho roscado, peças especiais e flange cega. | 4.2 | 64.23 | 269.77
mt41aco040 |  | Un |  | Armário metálico para ligação de água contra incêndios com porta cega e fechadura especial de seção quadrada, certificado pela Empresa Abastecedora. | 1 | 1079.81 | 1079.81
mq02rop020 |  | h |  | Apiloador (Saltitão) de condução manual, de 80 kg, com placa de 30x30 cm. | 0.439 | 14.42 | 6.33
mo113 |  | h |  | Auxiliar de serviços gerais. | 0.174 | 27.81 | 4.84
mo008 |  | h |  | Encanador. | 11.299 | 40.91 | 462.24
mo107 |  | h |  | Ajudante de encanador. | 6.779 | 30.78 | 208.66
|  | % |  | Custos diretos complementares | 4 | 2051.99 | 82.08
Custo de manutenção decenal: R$ 106,70 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 2134.07