## Folha 1
IOF024 | m² | Faixa corta-fogo de placas de gesso acartonado, para edifício de uso industrial. Sistema "PLACO".
Faixa corta-fogo horizontal, de 1 m de largura, com uma resistência ao fogo EI 60, para edifício de uso industrial, fixada mecanicamente à parede de divisa com substrutura suporte, sistema "PLACO", composta por 2 placas de gesso acartonado DF / - 1200 / 2500 / 15 / com as bordas longitudinais afinados, Placoflam PPF 15 "PLACO", formada por uma alma de gesso de origem natural embutida e intimamente ligada a duas lâminas de papelão forte, reforçada pela inclusão na massa de fibra de vidro de fio curto não tecido para melhorar a sua coesão a temperaturas altas, fixadas à subestrutura suporte composta por canais e montantes, formando esquadros separados 750 mm entre si, suspensões e perfis separados 400 mm entre si. Inclusive parafusos para a fixação das placas, e massa e fita para o tratamento de juntas.
Insumo |  |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt12plp070b |  |  | m | Canal de perfil de aço galvanizado, R 48 "PLACO", fabricado através de laminação a frio, de 3000 mm de comprimento, 48x30 mm de seção e 0,55 mm de espessura. | 3.33 | 5.32 | 17.72
mt12plp060b |  |  | m | Montante de perfil de aço galvanizado, M 48 "PLACO", fabricado através de laminação a frio, de 3000 mm de comprimento, 46,5x36 mm de seção e 0,6 mm de espessura. | 1.4 | 6.48 | 9.07
mt12qlt030a |  |  | Un | Parafuso autoperfurante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm de comprimento. | 16.8 | 0.08 | 1.34
mt12ple110 |  |  | Un | Suspensão C "PLACO". | 4.2 | 0.6 | 2.52
mt12plp010 |  |  | m | Perfil de aço galvanizado, F-530 "PLACO", fabricado através de laminação a frio, de 3000 mm de comprimento, 45x16 mm de seção e 0,6 mm de espessura, para a realização de revestimentos interiores autoportantes e tetos. | 3 | 5.21 | 15.63
mt12ple030 |  |  | Un | Peça de união F-530 "PLACO". | 0.9 | 0.92 | 0.83
mt12psg082 |  |  | Un | Fixação para concreto. | 0.8 | 0.96 | 0.77
mt12plp080a |  |  | m | Perfil angular de aço galvanizado, CR2 "PLACO", fabricado através de laminação a frio, de 3000 mm de comprimento, 34x23 mm de seção e 0,55 mm de espessura. | 1.05 | 3.51 | 3.69
mt12plk010gfocd |  |  | m² | Placa de gesso acartonado DF / - 1200 / 2500 / 15 / com as bordas longitudinais afinados, Placoflam PPF 15 "PLACO", formada por uma alma de gesso de origem natural embutida e intimamente ligada a duas lâminas de papelão forte, reforçada pela inclusão na massa de fibra de vidro de fio curto não tecido para melhorar a sua coesão a temperaturas altas. | 2 | 24.54 | 49.08
mt12plt010a |  |  | Un | Parafuso autoatarraxante TTPC 25 "PLACO", com cabeça de trombeta, de 25 mm de comprimento, para instalação de placas de gesso acartonado sobre perfis de espessura inferior a 6 mm. | 20 | 0.04 | 0.8
mt12plt010d |  |  | Un | Parafuso autoatarraxante TTPC 45 "PLACO", com cabeça de trombeta, de 45 mm de comprimento, para instalação de placas de gesso acartonado sobre perfis de espessura inferior a 6 mm. | 20 | 0.06 | 1.2
mt12plm010a |  |  | kg | Massa de secagem em pó SN "PLACO"; Euroclasse A2-s1, d0 de reação ao fogo, intervalo de temperatura de trabalho de 5 a 30°C, para aplicação manual com fita de juntas; para o tratamento das juntas das placas de gesso acartonado. | 0.19 | 3.36 | 0.64
mt12plj030 |  |  | m | Fita autocolante de malha de fibra de vidro, "PLACO", para reforço de juntas. | 0.6 | 2.19 | 1.31
mo011 |  |  | h | Montador. | 0.314 | 40.91 | 12.85
mo080 |  |  | h | Ajudante de montador. | 0.314 | 30.23 | 9.49
mo053 |  |  | h | Montador de pré-fabricados interiores. | 0.314 | 33.54 | 10.53
mo100 |  |  | h | Ajudante de montador de pré-fabricados interiores. | 0.314 | 27.93 | 8.77
|  |  | % | Custos diretos complementares | 2 | 146.24 | 2.92
Custo de manutenção decenal: R$ 7,46 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 149.16