## Folha 1
IOJ206 | m² |  | Proteção passiva contra incêndios de dutos metálicos de ventilação e extração de fumos, com lãs minerais, sistema "ISOVER".
Sistema de proteção passiva contra incêndios de duto metálico vertical de seção retangular para garantir a resistência ao fogo EI 120, sistema "ISOVER", através do recobrimento com painéis de lã mineral Ultimate® Protect Slab 4.0 "ISOVER", de 90 mm de espessura. Inclusive pernos electrossoldados para a fixação dos painéis à superfície metálica, parafusos helicoidais de aço inoxidável Fire Protect Screw 200, de 200 mm de comprimento, para a união de juntas longitudinais entre painéis isolantes, pasta intumescente em base aquosa, Proteck BSF para a vedação ignífuga de passagem de dutos metálicos entre sectores de incêndio, adesivo incombustível e inorgânico, à base de silicato de sódio alcalino, Protect BSK, para a vedação ignífuga do encontro entre a lã mineral e o paramento, e perfis em L, de aço galvanizado, de 30 mm para o reforço do encontro entre a lã mineral e o paramento.
Insumo |  | Un |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42coi120d |  | m² |  | Painel de lã mineral Ultimate® Protect Slab 4.0 "ISOVER", de 90 mm de espessura, Euroclasse A1 de reação ao fogo, para a proteção contra incêndios de dutos metálicos retangulares. | 1.1 | 469.46 | 516.41
mt12psg160d |  | m |  | Perfil em L, de aço galvanizado, de 30 mm. | 0.67 | 2.57 | 1.72
mt42coi036b |  | Un |  | Cartucho de 310 ml de pasta intumescente em base aquosa, Proteck BSF "ISOVER", cor branca, com pH neutro e sem dissolventes, para vedação ignífuga de passagem de dutos metálicos entre sectores de incêndio. | 0.02 | 237.4 | 4.75
mt42coi035b |  | kg |  | Adesivo incombustível e inorgânico, à base de silicato de sódio alcalino, Protect BSK "ISOVER", de pega lenta, para vedação ignífuga do encontro entre a lã mineral e o paramento. | 0.05 | 60.44 | 3.02
mt42coi037j |  | Un |  | Pernos electrossoldáveis "ISOVER", de 100 mm de comprimento, para fixação do painel à superfície metálica. | 18 | 1.01 | 18.18
mt42coi038n |  | Un |  | Parafuso helicoidal de aço inoxidável Fire Protect Screw 200 "ISOVER", de 200 mm de comprimento, para a união de juntas longitudinais entre painéis isolantes. | 4 | 3.34 | 13.36
mo054 |  | h |  | Montador de isolamentos. | 0.523 | 33.54 | 17.54
mo101 |  | h |  | Ajudante de montador de isolamentos. | 0.523 | 27.93 | 14.61
|  | % |  | Custos diretos complementares | 2 | 589.59 | 11.79
Custo de manutenção decenal: R$ 30,07 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 601.38