## Folha 1
ICG237 | Un | Caldeira a gás, coletiva, de condensação, de pé, de fundição de alumínio.
Caldeira de pé, modular, para aquecimento, com recuperação de calor por condensação dos produtos da combustão, a gás N, Thermosystem Condens F 120/3 "SAUNIER DUVAL", potência útil modulante de 12 a 120 kW, dimensões 1285x695x1240 mm, vazão de água mínimo de 58 l/min e vazão nominal de 83 l/min, corpo da caldeira de fundição de alumínio/silício, queimador modulante de aço inoxidável de pré-mistura com funcionamento por radiação, ventiladores/extratores modulantes com controle eletrônico, permutador compacto em V, dispositivo de acendimento e controle da chama, sensor NTC de controle da temperatura e termostato de segurança. Inclusive válvula de segurança, purgadores, pirostato e descarga para ralo para o esvaziamento da caldeira e a drenagem da válvula de segurança, sem incluir o duto para evacuação dos produtos da combustão. Totalmente montada, ligada e testada.
Insumo |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt38ccs020a |  | Un | Caldeira de pé, modular, para aquecimento, com recuperação de calor por condensação dos produtos da combustão, a gás N, Thermosystem Condens F 120/3 "SAUNIER DUVAL", potência útil modulante de 12 a 120 kW, dimensões 1285x695x1240 mm, vazão de água mínimo de 58 l/min e vazão nominal de 83 l/min, corpo da caldeira de fundição de alumínio/silício, queimador modulante de aço inoxidável de pré-mistura com funcionamento por radiação, ventiladores/extratores modulantes com controle eletrônico, permutador compacto em V, dispositivo de acendimento e controle da chama, sensor NTC de controle da temperatura e termostato de segurança. | 1 | 77852.1 | 77852.1
mt37svs010a |  | Un | Válvula de segurança, de latão, com rosca de 1/2" de diâmetro, regulada a 3 bar de pressão. | 1 | 13.2 | 13.2
mt37sgl020d |  | Un | Purgador automático de ar com bóia e rosca de 1/2" de diâmetro, corpo e tampa de latão, para uma pressão máxima de funcionamento de 10 bar e uma temperatura máxima de 110°C. | 2 | 26.12 | 52.24
mt38www050 |  | Un | Descarga a ralo, para a drenagem da válvula de segurança, composto por 1 m de tubo de aço-carbono preto de 1/2" e funil descarga, inclusive acessórios e peças especiais. | 1 | 100.46 | 100.46
mt38www010 |  | Un | Material auxiliar para instalações de aquecimento. | 1 | 11.25 | 11.25
mo004 |  | h | Montador de instalações de calefação. | 4.689 | 40.91 | 191.83
mo103 |  | h | Ajudante de montador de instalações de calefação. | 4.689 | 30.78 | 144.33
|  | % | Custos diretos complementares | 2 | 78365.4 | 1567.31
Custo de manutenção decenal: R$ 75.936,04 nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 79932.7