## Folha 1
ICF010 | Un | Fan-coil de teto, sistema de dois tubos, com distribuição por dutos.
Fan-coil horizontal, com distribuição por duto retangular, modelo aroVAIR VA 1-020 DN "VAILLANT", de 3 velocidades, potência frigorífica a velocidade máxima/média/mínima: 2,35/1,72/1,32 kW (temperatura de bulbo úmido de ar interior 19°C, temperatura de entrada da água 7°C, salto térmico 5°C), perda de carga da água em refrigeração 13,6 kPa, potência calorífica a velocidade máxima/média/mínima: 2,68/1,99/1,42 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 20°C, temperatura de entrada da água 50°C), perda de carga da água em aquecimento 12,6 kPa, vazão de água 0,43 m³/h, pressão estática mínima/média/máxima: 12/30/50 Pa, vazão de ar a velocidade máxima/média/mínima: 411/273/205 m³/h, pressão sonora a velocidade máxima/média/mínima: 43,7/34,2/25,4 dBA, dimensões 741x241x522 mm, peso 16,7 kg, com válvula de 3 vias e acionador, válvula de 3 vias, modelo VA 2-3VW D, comando à distância digital Honeywell. Inclusive elementos para suspensão ao teto. Totalmente montado, ligado e colocado em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correto funcionamento.
Insumo |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42vai103a |  | Un | Fan-coil horizontal, com distribuição por duto retangular, modelo aroVAIR VA 1-020 DN "VAILLANT", de 3 velocidades, potência frigorífica a velocidade máxima/média/mínima: 2,35/1,72/1,32 kW (temperatura de bulbo úmido de ar interior 19°C, temperatura de entrada da água 7°C, salto térmico 5°C), perda de carga da água em refrigeração 13,6 kPa, potência calorífica a velocidade máxima/média/mínima: 2,68/1,99/1,42 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 20°C, temperatura de entrada da água 50°C), perda de carga da água em aquecimento 12,6 kPa, vazão de água 0,43 m³/h, pressão estática mínima/média/máxima: 12/30/50 Pa, vazão de ar a velocidade máxima/média/mínima: 411/273/205 m³/h, pressão sonora a velocidade máxima/média/mínima: 43,7/34,2/25,4 dBA, dimensões 741x241x522 mm, peso 16,7 kg, com válvula de 3 vias e acionador. | 1 | 2913.17 | 2913.17
mt42vai107a |  | Un | Válvula de 3 vias, modelo VA 2-3VW D "VAILLANT", com acionador e tubos de ligação, para fan-coil DN. | 1 | 1473.33 | 1473.33
mt42vai104a |  | Un | Comando à distância digital Honeywell, "VAILLANT", para instalação superficial em parede, com ajuste de temperatura, modo de funcionamento (apagado/frio/calor) e velocidade do ventilador (baixa/média/alta). | 1 | 870.61 | 870.61
mt37sve010c |  | Un | Registro de esfera de latão niquelado para enroscar de 3/4". | 2 | 21.81 | 43.62
mt35tpt010ke |  | m | Tubo rígido de PVC VD-F de 16 mm de diâmetro exterior e 1,3 mm de espessura. Resistência à compressão 1250 N, resistência ao impacto 6 joules, temperatura de trabalho -25°C até 90°C, classificação 4442, com o preço incrementado em 20% relativamente a acessórios e peças especiais. | 5 | 11.9 | 59.5
mt42vai900 |  | m | Cabo bus blindado de 2 fios, de 0,5 mm² de seção por fio | 5 | 5.36 | 26.8
mt42www090 |  | Un | Kit de suportes para suspensão ao teto, formado por quatro barras roscadas de aço galvanizado, com as correspondentes buchas, porcas e arruelas. | 1 | 147.33 | 147.33
mo005 |  | h | Instalador de ar condicionado. | 3.658 | 40.91 | 149.65
mo104 |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 3.658 | 30.78 | 112.59
|  | % | Custos diretos complementares | 2 | 5796.6 | 115.93
Custo de manutenção decenal: R$ 1.655,51 nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 5912.53