## Folha 1
ICF040 | Un |  | Fan-coil vertical de piso, sistema de dois tubos.
Fan-coil vertical de solo com envolvente, modelo aroVAIR VA 2-015 CN "VAILLANT", de 3 velocidades, potência frigorífica a velocidade máxima/média/mínima: 1,5/1,06/0,92 kW, potência frigorífica sensível a velocidade máxima 1,14 kW (temperatura de bulbo úmido de ar interior 19°C, temperatura de entrada da água 7°C, salto térmico 5°C), perda de carga da água em refrigeração 7,63 kPa, potência calorífica a velocidade máxima/média/mínima: 1,57/1,07/0,92 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 20°C, temperatura de entrada da água 50°C), perda de carga da água em aquecimento 7,63 kPa, vazão de água 0,28 m³/h, vazão de ar a velocidade máxima/média/mínima: 255/170/150 m³/h, pressão sonora a velocidade máxima/média/mínima: 47/37/34 dBA, dimensões 790x495x200 mm, peso 18 kg, controle integrado no fan-coil modelo VA 2-WC C, pés de apoio, válvula de 3 vias, modelo VA 2-3VW C. Totalmente montado, ligado e colocado em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correto funcionamento.
Insumo |  | Un |  | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42vai108d |  | Un |  | Fan-coil vertical de solo com envolvente, modelo aroVAIR VA 2-015 CN "VAILLANT", de 3 velocidades, potência frigorífica a velocidade máxima/média/mínima: 1,5/1,06/0,92 kW, potência frigorífica sensível a velocidade máxima 1,14 kW (temperatura de bulbo úmido de ar interior 19°C, temperatura de entrada da água 7°C, salto térmico 5°C), perda de carga da água em refrigeração 7,63 kPa, potência calorífica a velocidade máxima/média/mínima: 1,57/1,07/0,92 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 20°C, temperatura de entrada da água 50°C), perda de carga da água em aquecimento 7,63 kPa, vazão de água 0,28 m³/h, vazão de ar a velocidade máxima/média/mínima: 255/170/150 m³/h, pressão sonora a velocidade máxima/média/mínima: 47/37/34 dBA, dimensões 790x495x200 mm, peso 18 kg. | 1 | 3114.09 | 3114.09
mt42vai105a |  | Un |  | Válvula de 3 vias, modelo VA 2-3VW C "VAILLANT", com acionador e tubos de ligação, para fan-coil CN. | 1 | 1640.76 | 1640.76
mt42vai121a |  | Un |  | Pés de apoio "VAILLANT", para fan-coil vertical de solo. | 1 | 267.88 | 267.88
mt42vai120a |  | Un |  | Controle para integrar no fan-coil vertical de solo, modelo VA 2-WC C "VAILLANT". | 1 | 535.76 | 535.76
mt37sve010c |  | Un |  | Registro de esfera de latão niquelado para enroscar de 3/4". | 2 | 21.81 | 43.62
mo005 |  | h |  | Instalador de ar condicionado. | 3.227 | 40.91 | 132.02
mo104 |  | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 3.227 | 30.78 | 99.33
|  | % |  | Custos diretos complementares | 2 | 5833.46 | 116.67
Custo de manutenção decenal: R$ 1.666,04 nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 5950.13