## Folha 1
ICF050 | Un | Fan-coil de cassete, sistema de dois tubos.
Fan-coil de cassete, modelo aroVAIR VA 1-035 KN "VAILLANT", de 3 velocidades, potência frigorífica a velocidade máxima/média/mínima 3,96/3,26/2,76 kW, potência frigorífica sensível a velocidade máxima 3,2 kW (temperatura de bulbo úmido de ar interior 19°C, temperatura de entrada da água 7°C, salto térmico 5°C), perda de carga da água em refrigeração 11,48 kPa, potência calorífica a velocidade máxima/média/mínima 4,63/3,79/3,15 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 20°C, temperatura de entrada da água 50°C), perda de carga da água em aquecimento 9,2 kPa, vazão de água 0,7 m³/h, vazão de ar a velocidade máxima/média/mínima 719/561/448 m³/h, pressão sonora a velocidade máxima/média/mínima 42/36/30 dBA, dimensões 575x261x575 mm, peso 19 kg, dimensões do painel 647x50x647 mm, e comando à distância sem fios. Acessórios: bandeja de coleta de condensados para fan-coil de cassete, modelo VAZ 035-G1. Inclusive elementos para suspensão ao teto. Totalmente montado, ligado e colocado em funcionamento pela empresa instaladora para a verificação do seu correto funcionamento.
Insumo |  | Un | Descrição | Rend. | Preço unitário | Preço Insumo
mt42vai101a |  | Un | Fan-coil de cassete, modelo aroVAIR VA 1-035 KN "VAILLANT", de 3 velocidades, potência frigorífica a velocidade máxima/média/mínima 3,96/3,26/2,76 kW, potência frigorífica sensível a velocidade máxima 3,2 kW (temperatura de bulbo úmido de ar interior 19°C, temperatura de entrada da água 7°C, salto térmico 5°C), perda de carga da água em refrigeração 11,48 kPa, potência calorífica a velocidade máxima/média/mínima 4,63/3,79/3,15 kW (temperatura de bulbo seco de ar interior 20°C, temperatura de entrada da água 50°C), perda de carga da água em aquecimento 9,2 kPa, vazão de água 0,7 m³/h, vazão de ar a velocidade máxima/média/mínima 719/561/448 m³/h, pressão sonora a velocidade máxima/média/mínima 42/36/30 dBA, dimensões 575x261x575 mm, peso 19 kg, dimensões do painel 647x50x647 mm, e comando à distância sem fios. | 1 | 5993.77 | 5993.77
mt42vai021a |  | Un | Bandeja de coleta de condensados para fan-coil de cassete, modelo VAZ 035-G1 "VAILLANT". | 1 | 167.43 | 167.43
mt42vsi010ao |  | Un | Válvula de três vias, com acionador; inclusive ligações e montagem. | 1 | 502.27 | 502.27
mt37sve010c |  | Un | Registro de esfera de latão niquelado para enroscar de 3/4". | 2 | 21.81 | 43.62
mt42www090 |  | Un | Kit de suportes para suspensão ao teto, formado por quatro barras roscadas de aço galvanizado, com as correspondentes buchas, porcas e arruelas. | 1 | 147.33 | 147.33
mo005 |  | h | Instalador de ar condicionado. | 4.486 | 40.91 | 183.52
mo104 |  | h | Ajudante de instalador de ar condicionado. | 4.486 | 30.78 | 138.08
|  | % | Custos diretos complementares | 2 | 7176.02 | 143.52
Custo de manutenção decenal: R$ 2.049,47 nos primeiros 10 anos. |  |  |  |  | Total: | 7319.54